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1.1	AL-511 IP-DALI-BRIDGE
1.1.1	AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE
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Die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE dient zur Anbindung einer DALI Linie mit bis zu 64 Sensoren und / oder Aktoren an eine überlagerte Steuerung via Ethernet / MODBUS TCP, und ist kompatibel zu mindestens folgenden Komponenten (HMI):
· VL-707 STYLE
· VL-710 STYLE
· VL-715 STYLE 
· VL-700 BASE

Es erlaubt die transparente sowie bidirektionale DALI-Kommunikation über Ethernet / MODBUS TCP mit einem der oben genannten Geräte oder einer beliebigen Steuerung über Ethernet / MODBUS TCP.
Das Gerät bildet automatisch bis zu 9 DALI Eingangsmodule (Typ: DEUTA Controls GmbH, Art.-Nr. 12002), mit je 4 digitalen Eingängen im MODBUS Eingangs-Prozessabbild ab.
Als wesentliche Funktion besitzt die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE einen Webserver mit DALI Monitor Funktionalität, mit dem jederzeit ohne weitere Hilfsmittel über Ethernet der Datenverkehr auf dem DALI Bus analysierbar ist.
Zusätzlich besitzt das Gerät folgende Ein-/Ausgänge:
· 1x Relais, n.o., 5 A, 250 V AC / 30 V DC
· 1x Analoger Eingang, 0-30 V DC
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Anwendung/Typ: Bridge zwischen Ethernet / Modbus TCP und DALI (V1)
Spannungsversorgung: 24 V DC 
Schnittstelle: 1x Ethernet (10/100 Mbit)
Datenübertragung: Modbus TCP
Gehäuse: PC V0, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: Hutschienemontage,
Abmessungen: 2 TE, 94 x 36 x 51 mm
Gewicht: 70 g
LED: Ja, grün, intern, zur Diagnose 

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE
	Artikelnr.:
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