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Lichtsteuerung mit den Schnittstellen DALI und EnOcean (EnOcean-DALI-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (unidirektional, nur Empfang). Die Lichtsteuerung wird extern mit 230 V AC Netzspannung versorgt. Das integrierte DALI Netzteil kann bis zu 17 DALI Vorschaltgeräte versorgen. Es erlaubt parallel bis zu 10 EnOcean Funktaster (RPS) einzulernen.
[bookmark: _GoBack]Bei einem kurzen Tastendruck wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet.
Bei langem Tastendruck bzw. Halten der Taste wir das Licht gedimmt.
Die Kommunikation erfolgt über DALI BROADCAST Kommandos, daher ist keine Adressierung der DALI Vorschaltgeräte erforderlich.


Anwendung/Typ: Kleinsteuerung Beleuchtung mit DALI und EnOcean
Spannungsversorgung: 230 V AC 
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: nur Empfang
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz
Funktelegramm, EEP: RPS (Taster)
Gehäuse: PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: In Unterputzdose oder Aufputzdose (kein Metall wegen interner Antenne)
Abmessungen: 51 x 51 x 33 mm
Gewicht: 40 g
Service-Taster: Ja, für Teach-In der Lichttaster
LED: Ja, rot, in der Front, zur Unterstützung während des Teach-Ins


Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: BL-201 UP BROADCAST
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