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Batteriebetriebener EnOcean Funk-Deckensensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Bewegungserkennung und Lichtmessung in Räumen oder Bereichen.
 
Ermöglicht die Erfassung von Personen zur Einbindung in die Gebäudeautomation, in Buchungssysteme oder dient zur Auslastungsanalyse. 
Mit dem Bewegungsmelder auf Basis eines PIR Sensorelementes kann die Anwesenheit von Personen in Räumen oder Bereichen zuverlässig erkannt werden. 
Ebenso misst der Sensor die Helligkeit über den integrierten Lichtsensor.
Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
Montage mit dem vormontierten Hochlesitungsmagneten oder doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten für den Magneten geeigneten Oberfläche möglich.
Der Sensor kann je nach Anwendungsfall sowohl an der Decke als auch an geeigneten Wänden befestigt werden. 

Anwendung/Typ: Deckensensor 
Sensor: Bewegung (PIR) und Helligkeit (0.. 65.000 lx)
Spannungsversorgung: Batterie CR3032, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 240 Sekunden
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, 
Funktelegramm, EEP A5-07-03 (default), A5-07-01, A5-08-01, A5-08-02, A5-08-03  
Gehäuse: Somos® Ledo 6060 oder ähnlich, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: 0°..+40 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend
Montage: flach auf metallischem Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Magneten anheften oder mit doppelseitigen Klebeband befestigen

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense PIR DOT
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