## 1	DEUTA Controls

### 1.1	AL-511 IP-DALI-BRIDGE

#### 1.1.1	AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE

Die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE dient zur Anbindung einer DALI Linie mit bis zu 64 Sensoren und / oder Aktoren an eine überlagerte Steuerung via Ethernet / MODBUS TCP, und ist kompatibel zu mindestens folgenden Komponenten (HMI):

- VL-707 STYLE

- VL-710 STYLE

- VL-715 STYLE

- VL-700 BASE

Es erlaubt die transparente sowie bidirektionale DALI-Kommunikation über Ethernet / MODBUS TCP mit einem der oben genannten Geräte oder einer beliebigen Steuerung über Ethernet / MODBUS TCP.

Das Gerät bildet automatisch bis zu 9 DALI Eingangsmodule (Typ: DEUTA Controls GmbH, Art.-Nr. 12002), mit je 4 digitalen Eingängen im MODBUS Eingangs-Prozessabbild ab.

Als wesentliche Funktion besitzt die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE einen Webserver mit DALI Monitor Funktionalität, mit dem jederzeit ohne weitere Hilfsmittel über Ethernet der Datenverkehr auf dem DALI Bus analysierbar ist.

Zusätzlich besitzt das Gerät folgende Ein-/Ausgänge:

- 1x Relais, n.o., 5 A, 250 V AC / 30 V DC

- 1x Analoger Eingang, 0-30 V DC

Anwendung/Typ: Bridge zwischen Ethernet / Modbus TCP und DALI (V1)
Spannungsversorgung: 24 V DC 
Schnittstelle: 1x Ethernet (10/100 Mbit)
Datenübertragung: Modbus TCP
Gehäuse: PC V0, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: Hutschienemontage,
Abmessungen: 2 TE, 94 x 36 x 51 mm
Gewicht: 70 g
LED: Ja, grün, intern, zur Diagnose

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE

| Artikelnr.: | 11991 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |